邱县皇明新能源高科技有限公司

外送线路运维服务

询价文件

邱县皇明新能源高科技有限公司
二○二六年一月二十八日

询价公告

根据邱县皇明新能源高科技有限公司（以下简称“邱县皇明”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对邱县西临河光伏电站外送线路运维服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

项目名称：邱县西临河光伏电站外送线路运维服务
项目地点：邱县盛水湾产业聚集区
询价内容：
3.1外线运维服务：委托运行维护管理的资产范围包括邱县西临河光伏电站至邱县35kV邱波线T接点工程，具体服务范围如下：

3.1.1线路部分：邱县西临河光伏电站35kV送出线路由邱县西临河光伏电站35kV高压室341出线柜至邱县35kV邱波线T接点，线路全长2.74公里。其中架空线路2.05km，采用 JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线，地埋线路0.69km，采用YJV-26/35kV-3*300电缆。塔基10座，8基钢角塔、2基钢管塔。另包含邱波线四个杆塔电缆头（具体以现场实际位置为准）的巡视巡检。
3.1.2 通讯光缆：邱县西临河光伏电站至邱县110kV变电站内OPGW光缆运行维护。

3.1.3服务内容：

3.1.3.1对架空线路每月一次巡视检查、记录及反馈架空线路是否存在损坏情况，沿线是否存在危及线路安全的施工等（巡视后提交对应的有时间水印的每个塔基及线路的影像资料）。

3.1.3.2每半年对全部外线塔基关键受力及导电部位（含塔架连接螺栓、焊缝、基础预埋件）进行全面检查。每半年对接地引下线及周边易发热隐患点、塔基关键受力及导电部位开展1次全面热成像巡检；特殊异常极端天气发生后72小时内，需额外增加1次全面检测（包含热成像巡检）。优先选择负荷高峰时段（如光伏电站午间发电高峰、电网用电高峰）开展检测，确保数据能反映真实运行状态。每次检测完后3个工作日内，需提交检测报告，报告需包含：检测塔基清单、各部位热成像图（标注温度数值、拍摄时间及位置）、异常点定位及分析、隐患等级判定（一般/严重/危急）及整改建议。
3.1.3.3因自然灾害、外力破坏等因素影响，须组织巡视人员开展特殊巡视。对于树木速长区、易受外力破坏等特殊区段，须增加巡视次数。

3.1.3.4线路掏鸟窝，障碍物及树障清理，杆塔螺栓紧固，金具、绝缘子、避雷器、接线头、接地极及接地引线缺陷处理，电缆故障的查找、接地电阻测量，电力设施保护（含警示、标识牌）。

3.1.3.5应急故障响应：当出现上述故障停电时，承诺在4小时内赶到现场，原则上24小时完成维修维护（不包含倒杆断线，如遇倒杆断线，原则上72小时完成抢修任务），确保我司正常使用。如遇不可抗力因素或上级电网故障可顺延。如超出上述故障范围的工作情况时，双方协商处理时间。

3.1.3.6外送线路年度运行维护费用含合同有效期内使用乙方的小型材料费用（单项贰仟元以下）；运行维护工作中单项材料费用超出贰千元以上的部分，需提前报甲方核实并同意，由甲方另行支付。
3.1.3.7保证我司权属输变电设施运行维护管理工作安全规范，符合国家运行规程和运行标准。

3.2服务周期：一年，自合同签订之日起计算。 

3.3报价：总价包干。费用需包含履行本次服务所需的一切相关费用（包括但不限于服务费、运维费、试验所需要试验设备、主辅材料（指定3M）、人工费、消耗性材料费、开挖填补费、企业税金等），并明确开票税率。

最高限价：本次询价最高限价为53000元/年（大写：伍万叁仟元/年），超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
付款条件：按年分2次支付。合同签订生效后开始运维工作，每半年向我司提供运维服务成果确认单，收到单据并确认工作内容无误后支付合同总价50%作为半年运维款，先开票后付款。
递交响应文件时间：2026年2月4日10时（北京时间）前将响应文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2026年2月4日10时前送达（可邮寄）。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废处理。
递交响应文件地点：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。
本次询价联系事项：
采购人：邱县皇明新能源高科技有限公司

联系人：谭俊豪
联系电话：19112035953 
电子邮件：cqqxxny@163.com
供应商须知
关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下全部商务要求）
1.1供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；
1.2具有建设行政部门颁发的输变电专业承包或电力工程施工总承包叁级及以上资质、同时具备电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上；具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

1.3以上所有证件均处于有效期内。

响应文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函（格式见附件1）；

服务周期及付款条件的响应（格式自拟）；
服务方案（格式自拟）；

商务文件（提供复印件，并加盖公章）：
企业营业执照副本；
供应商2023年以来相关、类似本次拟开展服务业绩2个或以上；报价时需提供成功案例的合同扫描件/复印件。
供应商相关资质；
供应商应将响应文件按以上所列顺序装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。
评比办法

以综合评估法评分最高者为本次服务合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。
	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	资质情况
	4
	满足资质要求得4分，不满足要求作废。

	2
	业绩情况
	6
	业绩满足有1个类似业绩要求的得3分，在此基础上每增加一个加3分，最多得6分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	满足询价相关服务要求，提供服务方案。无服务方案此项为0分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款条件
	10
	满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1、响应文件未密封。

6.2、报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3、响应文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4、响应文件附有采购单位不能接受的条件。

6.5、响应文件逾期送达。
第三部分 响应文件编制
附件1  报价函

致：邱县皇明新能源高科技有限公司
根据贵方发布的邱县西临河光伏电站外送线路运维服务询价文件，本人代表响应人               （响应人名称）    参加报价，并提交响应文件。 

据此函，本人宣布同意如下：
1．本次外线运维服务价格（含税）为：
  小写：                        ，大写：人民币                         。（若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （专票）。

2．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3．我方的响应文件自截止之日起有效期为30个工作日。
4．与本响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
响应人名称：（公章）






法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：         
委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：                              
年   月    日
注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。
附件2 法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期  年  月  日至  年  月  日

响应人名称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：
身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


附件3 服务周期及付款条件的响应（如：我司对贵司提出的服务周期及付款条件无异议）

附件4 服务方案（格式自拟，应当写明服务方式、服务内容）
附件5 商务文件（营业执照、资质文件等相关）

附件6 2023年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）
第 2 页 共 7 页

