吐鲁番自然天成能源开发有限公司

电站预防性试验服务询价文件

吐鲁番自然天成能源开发有限公司
二○二六年二月二十八日

询价公告

根据吐鲁番自然天成能源开发有限公司（以下简称“自然天成”）及重庆千信新能源有限公司（以下简称“千信新能源”）《采购管理办法》，拟对自然天成电站预防性试验服务进行询价采购，择优选定供应商，望具备条件的供应商积极参与。

项目名称：自然天成电站预防性试验服务
询价内容：
2.1对以下方面开展预防性试验工作：

	序号
	主设备
	附属设备
	检修内容
	数量
	备注

	一、站内设备
	
	
	

	1
	35kV高压开关
	1.真空断路器（台）
	1.1检查内容
	6
	1台出线柜

2台集电线路柜

1台接地变柜

1台站用变柜

1台SVG柜

	
	
	
	检查断路器本体及其机构中的螺栓和螺母紧固情况
	
	

	
	
	
	检查断路器触臂紧固情况；触头张力弹簧、夹片松紧度情况
	
	

	
	
	
	检查电气控制线路是否松动和各元件是否正常
	
	

	
	
	
	检查航空插头插针有无脱落、歪斜、松动现象
	
	

	
	
	
	1.2试验项目
	
	

	
	
	
	绝缘电阻
	
	

	
	
	
	交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口）
	
	

	
	
	
	导电回路电阻
	
	

	
	
	2.电缆（回）
	2.1检查内容
	6
	

	
	
	
	检查电缆终端是否完好，无开裂、变色、流胶现象
	
	

	
	
	
	检查电缆屏蔽及钢铠接地连接情况
	
	

	
	
	
	2.2试验项目
	
	

	
	
	
	电缆交流耐压试验
	
	

	
	
	3.保护装置（套）
	3.1检修内容
	7
	3台线路保护装置（含光差保护一套）
3台变压器保护装置

1套母差保护装置

	
	
	
	检查二次回路绝缘及接线有无松动
	
	

	
	
	
	3.2试验项目
	
	

	
	
	
	校验保护装置
	
	

	
	
	
	保护及二次回路传动
	
	

	
	
	4、过电压保护器（组）
	绝缘电阻、直流参考电压、直流泄漏电流测试
	6
	

	2
	35KV SVG无功补偿装置
	1.SVG变压器（台）
	1.1检查内容
	1
	

	
	
	
	检查SVG变压器本体各处法兰连接处有无渗漏油，密封胶垫是否完好。
	
	

	
	
	
	检查SVG变压器冷却系统完好性，散热片有无锈蚀或漏油点
	
	

	
	
	
	检查SVG变压器分接开关完好性
	
	

	
	
	
	检查SVG变压器油位
	
	

	
	
	
	1.2试验项目
	
	

	
	
	
	绕组直流电阻
	
	

	
	
	
	绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数
	
	

	
	
	
	变压器油耐压试验，色谱分析
	
	

	
	
	
	铁心（有外引接地线的）绝缘电阻
	
	

	
	
	
	测温装置、气体继电器及其二次回路试验
	
	

	3
	35kV接地变、站用变
	1.干式变压器（台）
	1.1检查内容
	2
	

	
	
	
	检查变压器本体外观，紧固各固定螺栓
	
	

	
	
	
	检查变压器高低压电缆终端是否完好，无开裂、变色、流胶现象
	
	

	
	
	
	检查变压器高低压侧支撑绝缘子、连接排螺栓紧固
	
	

	
	
	
	1.2试验项目
	
	

	
	
	
	绕组直流电阻
	
	

	
	
	
	绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数
	
	

	
	
	
	铁心（有外引接地线的）绝缘电阻
	
	

	
	
	
	检查各二次回路绝缘及接线有无松动
	
	

	4
	35KV母线
	
	母线绝缘电阻及耐压试验
	
	

	二、光伏区设备
	
	
	

	1
	35kV箱式变压器
	1.变压器（台）
	1.1检查内容
	15
	

	
	
	
	检查变压器油位
	
	

	
	
	
	检查变压器本体外观，紧固各固定螺栓
	
	

	
	
	
	检查变压器高低压侧支撑绝缘子、连接排螺栓紧固
	
	

	
	
	
	1.2试验项目
	
	

	
	
	
	绕组直流电阻
	
	

	
	
	
	绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数
	
	

	
	
	
	交流耐压试验
	
	

	
	
	
	铁心（有外引接地线的）绝缘电阻
	
	

	
	
	
	变压器油耐压试验、色谱分析
	
	

	
	
	
	检查绝缘子是否完好，并进行清扫
	
	

	
	
	2.过电压保护器（组）
	3.1检修内容
	15
	

	
	
	
	检查外观，紧固连接线螺丝，清扫积灰
	
	

	
	
	
	绝缘电阻、直流参考电压、直流泄漏电流测试
	
	

	2
	10kV备用变压器
	
	2.1检查变压器油位
	1
	

	
	
	
	2.2检查变压器高低压侧支撑绝缘子、连接排螺栓紧固
	
	

	
	
	
	试验项目
	
	

	
	
	
	2.3绕组直流电阻，绕组绝缘电阻、吸收比或（和）极化指数，交流耐压试验，铁心（有外引接地线的）绝缘电阻，变压器油耐压试验、色谱分析，检查绝缘子是否完好。
	
	

	备注：包含预防性试验过程中所涉及的连接排、电缆头等的拆、接恢复工作；


2.2 服务周期：以合同签订为准。

2.3 付款条件：合同签订后，完成甲方要求的预防性试验服务并经甲方验收合格后，支付合同总价的100%。
最高限价：本次询价最高限价为¥160000.00元（大写：人民币壹拾陆万元整）。超过最高限价的响应文件我司将作废处理。
报价：总价XX元包干（附分项报价表）。费用需包含履行本次服务所需的各项费用（包括但不限于服务费、检测费、人工费、税金等），报价需明确开票税率（专票）。
递交响应文件时间：2026年3月4日10时（北京时间）前将响应文件发送至指定邮箱，视为投递成功；同时纸质文件需在2026年3月4日10时前送达（可邮寄）。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求的响应文件，询价人将作废处理。
递交响应文件地点：重庆市两江新区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼。
本次询价联系事项：
采购人：吐鲁番自然天成能源开发有限公司
联系人：谭俊豪

联系电话：19112035953 / 电子邮件：cqqxxny@163.com 

供应商须知
关于供应商：

对供应商的商务要求：（供应商必须达到以下全部商务要求）
1.1供应商均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执    照，按国家法律经营；
1.2具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；具有建设行政主管部门颁发的输变电专业承包或电力工程总承包叁级及以上资质；同时具备电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证四级及以上。以上证件均处于有效期内。
响应文件格式：（模板详见第三部分内容）
目录；
报价函；（格式见附件1）

服务周期及付款条件的响应；（格式自拟）
服务方案；（格式自拟）
商务文件（提供复印件，并加盖公章）：
企业营业执照副本；
供应商2023年以来类似服务合同2个或以上；报价时需提供成功案例的合同复印件；提供《已完成同类型项目一览表》（格式自拟）；

供应商相关资质证书；
供应商应将响应文件装订成册并密封包装，于截止时间之前递交正本一份和副本一份，电子版一份，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样，正本要求逐页加盖公章。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
响应文件的有效期：响应文件从递交截止之日起，有效期为30个工作日。
评比办法

以综合评估法评分最高者为本次采购合格供应商，若出现同一分数，则通过对比价格、业绩及服务质量等综合确定供应商。

	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	资质情况
	4
	满足资质要求得4分，不满足要求为作废。

	2
	业绩情况
	6
	业绩满足有1个类似业绩要求的得3分，在此基础上每增加一个加3分，最多得6分。

	二
	技术部分
	50
	

	1
	技术要求
	30
	按相应服务内容编制服务方案。无服务方案此项为0分。

	2
	服务周期
	10
	满足服务周期要求。无文字响应此项为0分。

	3
	付款条件
	10
	满足付款条件要求。无文字响应此项为0分。

	三
	价格部分
	40
	　

	1
	收费金额
	40
	以最低报价为满分，比最低价每高1%减1分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位。

	合计
	100
	


关于报价无效

有下列情况之一出现的响应文件，将视为报价无效：

6.1响应文件未密封。

6.2报价函无单位盖章和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。

6.3响应文件不完整、不真实或未对谈判文件做出实质的响应导致报价无效。

6.4响应文件附有采购单位不能接受的条件。

6.5响应文件逾期送达。
第三部分 响应文件编制
附件1  报价函

致：吐鲁番自然天成能源开发有限公司
根据贵方发布的自然天成电站预防性试验服务采购询价文件，本人代表响应人                                          （响应人名称）参加报价，并提交响应文件。
据此函，本人宣布同意如下：
1．所附“报价一览表”规定的应提供的服务总价为：
  小写：                        ，大写：人民币                         （若大写与小写不一致时，以大写为准）；开票税率           （专票） 

2．我方已详细审查询价文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3．我方的响应文件自截止之日起有效期为30个工作日。
4．与本响应文件有关的一切正式往来通讯请寄：

地址及联系人：
           

             
办公电话：







                      
移动电话：
响应人名称：（公章）






法定代表人（签字或签章）：                          联系电话：         
委托人(授权代表或经办人）：                         联系电话：                              
年   月    日
注：如附件1法定代表人签字处为全权代表人签字，需提供法定代表人签署的授权委托书（格式见附件2）。

附件2 

法定代表人授权委托书

致：（甲方名称）    

法定代表人（法人姓名）授权（被授权人姓名）为全权代表法定代表人，参加贵方组织的（项目名称）项目报价及合同签订工作，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人授权委托书有效期    年  月  日至    年  月  日

响应人名称（公章）：

法定代表人签字或签章（日期）：

授权委托人姓名：
身份证号码：
职务：
附：法人（左）及授权委托人身份证照片（右）
	
	

	
	


附件3 服务周期及付款条件的响应（格式自拟）

附件4 服务方案（格式自拟）
附件5 商务文件（营业执照、资质文件等相关）

附件6 2023年以来完成项目一览表（格式自拟，需附合同扫描件）
第 3 页 共 68 页

